## Sheet1 (2)
|  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37 | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 37 | 37 | 15 | 37
13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
| Температура пара, °С | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7 | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8
14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Давление пара, МПа | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
| Температура пара, °С | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9 | 113.4 | 114.4 | 108 | 95.5 | 82 | 80.9 | 69.9 | 67.37 | 67.37 | 81.72 | 81.73
| Расход сетевой воды, т/ч | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3
| из них: на ОКБ, кг/с | 112.9 | 114 | 114.7 | 116.8 | 118.3 | 116.8 | 112.8 | 113.4 | 113.3 | 113 | 115.4 | 115.4 | 117.3 | 117.6 | 423.4 | 117.7 | 117.5
| на ВВТО, кг/с | 49.2 | 41.7 | 36.7 | 22.5 | 11.7 | 22.5 | 50 | 45.8 | 52.5 | 48.3 | 31.7 | 31.7 | 19.2 | 16.7 | 60 | 15.8 | 17.5
| Температура прям. сетевой воды, °С | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
| Температура обрат. сетевой воды, °С | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
37 | Тепловая нагрузка ПСГ-1, МВт | 68.99 | 74.42 | 59.51 | 48.88 | 101.8 | 101.58 | 114.51 | 117.52 | 113.73 | 102.51 | 85.72 | 84.34 | 68.78 | 62.35 | 62.35 | 102.85 | 102.67
| Гкал/ч | 59.33 | 64 | 51.18 | 42.04 | 87.55 | 87.36 | 98.48 | 101.07 | 97.81 | 88.16 | 73.72 | 72.53 | 59.15 | 53.62 | 53.62 | 88.45 | 88.3
38 | Тепловая нагрузка ПСГ-2, МВт | 39.73 | 36.48 | 55.99 | 66.97 | 0 | 0 | 44.19 | 44.67 | 51.35 | 65.97 | 82.1 | 83.41 | 94.13 | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
| Гкал/ч | 34.17 | 31.37 | 48.15 | 57.59 | 0 | 0 | 38 | 38.42 | 44.16 | 56.73 | 70.61 | 71.73 | 80.95 | 79.51 | 79.51 | 0 | 0
39 | Тепловая нагрузка ОКБ, МВт | 3.23 | 4.87 | 4.14 | 2.6 | 5.33 | 4.48 | 9.57 | 9.92 | 9.8 | 9.31 | 7.92 | 7.5 | 6.07 | 5.35 | 5.35 | 6.48 | 6.43
| Гкал/ч | 2.78 | 4.19 | 3.56 | 2.24 | 4.58 | 3.85 | 8.23 | 8.53 | 8.43 | 8.01 | 6.81 | 6.43 | 5.22 | 4.6 | 4.6 | 5.57 | 5.53
|  | -0.044566 | 0.036677 | 0.0096953 | 0.024037 | -0.039494 | 0.070467 | 0.048857 | -0.036581 | -0.023826 | 0.0071038 | 0.054915 | -0.034882 | 0.099311 | 0.066548 | 0.066548 | -0.0072198 | 0.031898
SWIN-TURB | Расход сетевой воды | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8 | 783.3 | 787.5 | 780.8 | 785 | 801.6 | 801.6 | 814.1 | 816.6 | 773.3 | 817.5 | 815.8
SP2-WOUT | Температура прямой воды | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
SWIN-TURB | Температура обратной воды | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
OTB2-SP2 | Давление во 2 отборе | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
OTB2-SP2 | Энтальпия во 2 отборе | 2705.3349 | 2701.4005 | 2667.7771 | 368.2062 | 2716.8168 | 2737.7319 | 2709.8279 | 519.1159 | 500.4141 | 2693.0375 | 2680.1322 | 2679.0337 | 2667.615 | 2663.4447 | 2663.4447 | 507.6357 | 2710.242
OTB1-SP1 | Давление в 1 отборе | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
OTB1-SP1 | Температура насыщения | 98.5554 | 98.2367 | 78.1097 | 69.324 | 79.3605 | 84.9705 | 113.4489 | 114.3634 | 107.9762 | 95.5071 | 82.0549 | 80.8651 | 69.9993 | 67.4365 | 67.4365 | 81.7128 | 81.7619
OTB1-SP1 | Энтальпия в 1 отборе | 2673.2849 | 2672.7792 | 2639.8467 | 2624.9397 | 2641.9453 | 2651.279 | 2696.2628 | 2697.6292 | 2687.9741 | 2668.4266 | 2646.4447 | 2644.4615 | 2626.0952 | 2621.7017 | 2621.7017 | 2645.875 | 2645.9568
| Расход на ПСГ2 | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Расход на ПСГ1 | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Тепловая нагрузка общая | 111.95 | 115.77 | 119.64 | 118.45 | 107.13 | 106.06 | 168.27 | 172.11 | 174.88 | 177.79 | 175.74 | 175.25 | 168.98 | 160.15 | 160.15 | 109.33 | 109.1

## Sheet1
|  |  | 50% | [6 empty] | 100%
|  | -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37 |  |  | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 37 | 37 | 15 | 37
13 | Пар в отборе 2: | [6 empty] | 13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 |  | Расход, кг/с | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 |  | Давление пара, МПа | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
| Температура пара, °С | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7 |  | Температура пара, °С | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8
14 | Пар в отборе 1: | [6 empty] | 14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 |  | Расход, кг/с | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Давление пара, МПа | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 |  | Давление пара, МПа | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
| Температура пара, °С | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9 |  | Температура пара, °С | 113.4 | 114.4 | 108 | 95.5 | 82 | 80.9 | 69.9 | 67.37 | 67.37 | 81.72 | 81.73
15 | Пар перед ЦНД: | [6 empty] | 15 | Пар перед ЦНД:
| Расход, кг/с | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68 | 5.52 |  | Расход, кг/с | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8
| Температура пара, °С | 91.3 | 84.58 | 35.06 | 35.39 | 45.43 | 68.8 |  | Температура пара, °С | 89.57 | 90.17 | 74.32 | 42.9 | 42.72 | 42.7 | 42.72 | 45.8 | 48 | 83.56 | 80.58
| Степень сухости пара/влажность пара , | 104.3 | 103.8 | /0,34 | /1,81 | /0,44 | 101.7 |  | Степень сухости пара/влажность пара , % | 103.6 | 103.7 | 102.42 | /0,21 | /2,62 | /2,85 | /4,76 | /4,84 | /5,0 | /5,57 | /4,56
| Расход сетевой воды, т/ч | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 |  | Расход сетевой воды, кг/с | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3
| из них: на ОКБ, кг/с | 112.9 | 114 | 114.7 | 116.8 | 118.3 | 116.8 |  | из них: на ОКБ, кг/с | 112.8 | 113.4 | 113.3 | 113 | 115.4 | 115.4 | 117.3 | 117.6 | 423.4 | 117.7 | 117.5
| на ВВТО, кг/с | 49.2 | 41.7 | 36.7 | 22.5 | 11.7 | 22.5 |  | на ВВТО, кг/с | 50 | 45.8 | 52.5 | 48.3 | 31.7 | 31.7 | 19.2 | 16.7 | 60 | 15.8 | 17.5
| Температура прям. сетевой воды, °С | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 |  | Температура прямой сетевой воды, °С | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
| Температура обрат. сетевой воды, °С | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 |  | Температура обратной сетевой воды, °С | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
37 | Тепловая нагрузка ПСГ-1, МВт | 68.99 | 74.42 | 59.51 | 48.88 | 101.8 | 101.58 | 38 | Тепловая нагрузка ПСГ-1,МВт | 114.51 | 117.52 | 113.73 | 102.51 | 85.72 | 84.34 | 68.78 | 62.35 | 62.35 | 102.85 | 102.67
| Гкал/ч | 59.33 | 64 | 51.18 | 42.04 | 87.55 | 87.36 |  | Гкал/ч | 98.48 | 101.07 | 97.81 | 88.16 | 73.72 | 72.53 | 59.15 | 53.62 | 53.62 | 88.45 | 88.3
38 | Тепловая нагрузка ПСГ-2, МВт | 39.73 | 36.48 | 55.99 | 66.97 | 0 | 0 | 39 | Тепловая нагрузка ПСГ-2,МВт | 44.19 | 44.67 | 51.35 | 65.97 | 82.1 | 83.41 | 94.13 | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
| Гкал/ч | 34.17 | 31.37 | 48.15 | 57.59 | 0 | 0 |  | Гкал/ч | 38 | 38.42 | 44.16 | 56.73 | 70.61 | 71.73 | 80.95 | 79.51 | 79.51 | 0 | 0
39 | Тепловая нагрузка ОКБ, МВт | 3.23 | 4.87 | 4.14 | 2.6 | 5.33 | 4.48 | 40 | Тепловая нагрузка ОКБ,МВт | 9.57 | 9.92 | 9.8 | 9.31 | 7.92 | 7.5 | 6.07 | 5.35 | 5.35 | 6.48 | 6.43
| Гкал/ч | 2.78 | 4.19 | 3.56 | 2.24 | 4.58 | 3.85 |  | Гкал/ч | 8.23 | 8.53 | 8.43 | 8.01 | 6.81 | 6.43 | 5.22 | 4.6 | 4.6 | 5.57 | 5.53

## Лист1
113.59362065560336 | 108.163 | 35.402
112.2795 | 106.867 | 34.1061
1.3141 | 1.296 | 1.296
3.7999
112.2974
112.2795
0.017902
0.015942