## gas
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
GTU-PEVD | 542.1 | 0.1 | 958.8692 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 468.05 | 0.1 | 874.2679 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IVD-EVD | 309.2 | 0.1 | 697.666 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
EVD-PPND | 235.9 | 0.1 | 618.3359 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PPND-IND | 233 | 0.1 | 615.2228 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IND-GPK | 175.5 | 0.1 | 553.8602 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
GPK-out | 106.9 | 0.1 | 481.4324 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065

## water
| T | P | H | G
PEVD-DROS | 511.5 | 8.407 | 3423.21 | 63.4
IVD-PEVD | 301.2976 | 8.746 | 2747.104 | 63.4
EVD-IVD | 294 | 8.746 | 1310.9476 | 63.4 | #298.8
PEN-EVD | 166.5 | 8.746 | 708.3198 | 63.4
BND-PEN | 164.7384 | 0.6964 | 696.0956 | 63.4
PPND-TURB | 211.6 | 0.691 | 2871.4818 | 14.76
IND-PPND | 164.7384 | 0.6964 | 2762.535 | 14.76
GPK-IND | 158 | 0.6964 | 666.855 | 78.16 | #164.6
X-GPK | 60 | 0.6964 | 251.7484 | 78.16
GPK-RECIRC |  | 0.6964 |  | 10.75
GPK-BYPASS |  | 0.6964 |  | 6.62
X-SMESH | 44.2 | 0.6964 |  | 78.16