## gas
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
GTU-KU | 542.1 | 0.1 | 958.8692 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
GTU-PEVD | 542.1 | 0.1 | 958.8692 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 468.05 | 0.1 | 874.2679 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IVD-EVD | 309.2 | 0.1 | 697.666 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
EVD-PPND | 235.9 | 0.1 | 618.3359 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PPND-IND | 233 | 0.1 | 615.2228 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IND-GPK | 175.5 | 0.1 | 553.8602 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
GPK-out | 106.9 | 0.1 | 481.4324 | 503.8 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065

## water
| T | P | H | G | S
PEVD-DROSVD | 511.5 | 8.407 | 3423.21 | 63.4
IVD-PEVD |  | 8.746
EVD-IVD | 298.8 | 8.746 | 1337.9483 | 63.4
PEN-EVD | 166.5 | 8.746 | 708.3198 | 63.4
BND-PEN | 164.7384 | 0.6964 | 696.0956 | 63.4
PPND-DROSND
IND-PPND |  | 0.6964
GPK-IND | 164.6 | 0.6964 | 695.4937 | 82.91
GPK-REC | 164.6 | 0.6964 | 695.4937 | 82.91
REC-GPK | 60 |  |  | 82.19
SMESHOD-REC | 44.2 | 0.6964 | 185.7 | 78.16
GPK-RECIRC
GPK-BYPASS
X-SMESH
SP1-OD | 74.77 | 0.038227 |  | 75.875
OD-GPK | 49.8395 | 0.038227 |  | 75.875
SWIN-TURB | 69 | 1 |  | 784.1
SWIN-OD | 46 | 1 |  | 100.7767
OD-SP1 | 64.77 | 1 |  | 100.7767
OTB2-SP2 | 116.1 | 0.1309 | 2705.3349 | 43.7333
SP2-SP1 | 106.1016 | 0.12559 | 444.9287 | 43.7333
SP1-SP2 | 70.2949 | 1 | 294.3248 | 800
SP2-WOUT | 103.2 | 1 | 412.6707 | 800
WIN-SP1 | 46 | 1 | 192.602 | 800
OTB1-SP1 | 98.5554 | 0.0963 | 2673.2849 | 32.1417
DROSVD-TURBVD | 492.2 | 5.199 | #NAME? | 41.97
ENDOFVD | 210 | 0.549 | #NAME? | 41.97
DROSND-TURBND | 191.9 | 0.4 | #NAME? | 12.88
SMESHEND | 78.16 | 0.4 | #NAME? | 54.85
DOOTB2 | 131.4 | 0.2542 | #NAME? | 54.85
DOOTB1 |  | 0.1525 | 2686.0162 | 54.85
INCND |  | 0.1525 | 2686.0162 | 54.85
INKOND |  | 0.0048 | 2341.0015 | 54.85