## gas
| T | P | H | G | N2 | O2 | CO2 | H2O | Ar
GTU-PEVD | 522.8 | 0.1 | 936.6816 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PEVD-IVD | 456.9 | 0.1 | 861.654 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IVD-EVD | 306 | 0.1 | 694.1757 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
EVD-PPND | 237.7 | 0.1 | 620.269 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
PPND-IND | 234.6 | 0.1 | 616.9401 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
IND-GPK | 175.9 | 0.1 | 554.2848 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065
GPK-out | 108.9 | 0.1 | 483.534 | 516.2 | 0.7803 | 0.1237 | 0.0301 | 0.0594 | 0.0065

## water
| T | P | H | G
PEVD-DROS |  |  |  | 63.4
IVD-PEVD | 297.938 | 8.3412 | 2753.5078 | 61.51
EVD-IVD | 296.8 | 8.3412 | 1327.0479 | 61.51
PEN-EVD | 166.4 | 8.3412 | 707.6553 | 61.51
BND-PEN |  | 0.6925 |  | 61.51
PPND-TURB | 212.3 | 0.687 | 2873.214 | 15.51
IND-PPND | 164.5122 | 0.6925 | 2762.2974 | 15.51
GPK-IND | 164 | 0.6925 | 692.8822 | 15.51
X-GPK | 60 | 0.6925 | 251.7451 | 77.02