## Тепловикация
|  |  | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37 | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 37 | 37 | 15 | 37
13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
| Температура пара, °С | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7 | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8
14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Давление пара, МПа | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
| Температура пара, °С | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9 | 113.4 | 114.4 | 108 | 95.5 | 82 | 80.9 | 69.9 | 67.37 | 67.37 | 81.72 | 81.73
| Расход сетевой воды, т/ч | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3
| из них: на ОКБ, кг/с | 112.9 | 114 | 114.7 | 116.8 | 118.3 | 116.8 | 112.8 | 113.4 | 113.3 | 113 | 115.4 | 115.4 | 117.3 | 117.6 | 423.4 | 117.7 | 117.5
| на ВВТО, кг/с | 49.2 | 41.7 | 36.7 | 22.5 | 11.7 | 22.5 | 50 | 45.8 | 52.5 | 48.3 | 31.7 | 31.7 | 19.2 | 16.7 | 60 | 15.8 | 17.5
| Температура прям. сетевой воды, °С | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
| Температура обрат. сетевой воды, °С | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
37 | Тепловая нагрузка ПСГ-1, МВт | 68.99 | 74.42 | 59.51 | 48.88 | 101.8 | 101.58 | 114.51 | 117.52 | 113.73 | 102.51 | 85.72 | 84.34 | 68.78 | 62.35 | 62.35 | 102.85 | 102.67
| Гкал/ч | 59.33 | 64 | 51.18 | 42.04 | 87.55 | 87.36 | 98.48 | 101.07 | 97.81 | 88.16 | 73.72 | 72.53 | 59.15 | 53.62 | 53.62 | 88.45 | 88.3
38 | Тепловая нагрузка ПСГ-2, МВт | 39.73 | 36.48 | 55.99 | 66.97 | 0 | 0 | 44.19 | 44.67 | 51.35 | 65.97 | 82.1 | 83.41 | 94.13 | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
| Гкал/ч | 34.17 | 31.37 | 48.15 | 57.59 | 0 | 0 | 38 | 38.42 | 44.16 | 56.73 | 70.61 | 71.73 | 80.95 | 79.51 | 79.51 | 0 | 0
39 | Тепловая нагрузка ОКБ, МВт | 3.23 | 4.87 | 4.14 | 2.6 | 5.33 | 4.48 | 9.57 | 9.92 | 9.8 | 9.31 | 7.92 | 7.5 | 6.07 | 5.35 | 5.35 | 6.48 | 6.43
| Гкал/ч | 2.78 | 4.19 | 3.56 | 2.24 | 4.58 | 3.85 | 8.23 | 8.53 | 8.43 | 8.01 | 6.81 | 6.43 | 5.22 | 4.6 | 4.6 | 5.57 | 5.53
|  | -0.044566 | 0.036677 | 0.0096953 | 0.024037 | -0.039494 | 0.070467 | 0.048857 | -0.036581 | -0.023826 | 0.0071038 | 0.054915 | -0.034882 | 0.099311 | 0.066548 | 0.066548 | -0.0072198 | 0.031898
SWIN-TURB | Расход сетевой воды | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8 | 783.3 | 787.5 | 780.8 | 785 | 801.6 | 801.6 | 814.1 | 816.6 | 773.3 | 817.5 | 815.8
SP2-WOUT | Температура прямой воды | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
SWIN-TURB | Температура обратной воды | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
OTB2-SP2 | Давление во 2 отборе | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
OTB2-SP2 | Энтальпия во 2 отборе | 2705.3349 | 2701.4005 | 2667.7771 | 368.2062 | 2716.8168 | 2737.7319 | 2709.8279 | 519.1159 | 500.4141 | 2693.0375 | 2680.1322 | 2679.0337 | 2667.615 | 2663.4447 | 2663.4447 | 507.6357 | 2710.242
OTB1-SP1 | Давление в 1 отборе | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
OTB1-SP1 | Температура насыщения | 98.5554 | 98.2367 | 78.1097 | 69.324 | 79.3605 | 84.9705 | 113.4489 | 114.3634 | 107.9762 | 95.5071 | 82.0549 | 80.8651 | 69.9993 | 67.4365 | 67.4365 | 81.7128 | 81.7619
OTB1-SP1 | Энтальпия в 1 отборе | 2673.2849 | 2672.7792 | 2639.8467 | 2624.9397 | 2641.9453 | 2651.279 | 2696.2628 | 2697.6292 | 2687.9741 | 2668.4266 | 2646.4447 | 2644.4615 | 2626.0952 | 2621.7017 | 2621.7017 | 2645.875 | 2645.9568
| Расход на ПСГ2 | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Расход на ПСГ1 | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Тепловая нагрузка общая | 111.95 | 115.77 | 119.64 | 118.45 | 107.13 | 106.06 | 168.27 | 172.11 | 174.88 | 177.79 | 175.74 | 175.25 | 168.98 | 160.15 | 160.15 | 109.33 | 109.1
[8 empty] | 158.7 | 162.19

## Расчет КПД турбина на режимах
| 100 | [22 empty] | 75 | [11 empty] | 50
| конд | [11 empty] | тепл | [10 empty] | конд | [5 empty] | тепл | [5 empty] | конд | [5 empty] | тепл
Расход пара, кг/с | 61.51 | 61.36 | 62.88 | 63.95 | 65.14 | 64.47 | 64.4 | 63.4 | 62.63 | 62.63 | 60.24 | 60.24 | 61.36 | 62.92 | 63.95 | 65.15 | 64.47 | 64.41 | 62.64 | 60.26 | 60.26 | 62.64 | 60.26 | 51.75 | 53 | 54.97 | 54.61 | 53.06 | 50.92 | 51.75 | 53 | 54.97 | 54.61 | 53.06 | 50.92 | 41.97 | 42.97 | 44.5 | 44.44 | 43.17 | 41.42 | 41.97 | 42.97 | 44.5 | 44.44 | 43.17 | 41.42
Давление пара, МПа | 7.493 | 7.48 | 7.676 | 7.811 | 7.961 | 7.896 | 7.889 | 7.845 | 7.723 | 7.723 | 7.517 | 7.517 | 7.479 | 7.676 | 7.811 | 7.961 | 7.896 | 7.89 | 7.724 | 7.517 | 7.517 | 7.724 | 7.517 | 6.401 | 6.564 | 6.821 | 6.789 | 6.633 | 6.441 | 6.401 | 6.564 | 6.821 | 6.789 | 6.633 | 6.441 | 5.199 | 5.331 | 5.529 | 5.53 | 5.404 | 5.246 | 5.199 | 5.331 | 5.529 | 5.53 | 5.404 | 5.246
Температура пара, °С: | 493.8 | 494.5 | 496.8 | 498.2 | 500 | 502.2 | 502.4 | 508.6 | 509.4 | 509.4 | 524 | 524 | 494.5 | 496.1 | 498.2 | 500 | 502.2 | 502.4 | 509.4 | 523.4 | 523.4 | 509.4 | 523.4 | 497.9 | 500.5 | 504.1 | 506.1 | 513.1 | 527.3 | 497.9 | 500.5 | 504.1 | 506.1 | 513.1 | 527.3 | 492.2 | 495 | 499 | 500.9 | 507.8 | 522.1 | 492.2 | 495 | 499 | 500.9 | 507.8 | 522.1
Пар НД на входе в турбину: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход пара, кг/с | 15.51 | 15.42 | 15.59 | 15.69 | 15.78 | 15.46 | 15.43 | 14.76 | 14.49 | 14.53 | 13 | 12.99 | 15.47 | 15.6 | 15.83 | 16.1 | 15.85 | 15.82 | 14.69 | 12.88 | 12.88 | 14.4 | 12.61 | 12.74 | 12.87 | 13.1 | 12.88 | 12.09 | 10.85 | 12.72 | 12.83 | 13.31 | 13.14 | 12.12 | 10.87 | 10.57 | 10.74 | 11.04 | 10.92 | 10.17 | 9.03 | 10.57 | 10.74 | 11.04 | 10.92 | 10.17 | 9.03
Давление пара, МПа | 0.598 | 0.596 | 0.608 | 0.617 | 0.627 | 0.62 | 0.619 | 0.611 | 0.602 | 0.602 | 0.578 | 0.579 | 0.588 | 0.601 | 0.595 | 0.585 | 0.569 | 0.568 | 0.546 | 0.522 | 0.522 | 0.581 | 0.556 | 0.48 | 0.49 | 0.506 | 0.503 | 0.488 | 0.468 | 0.482 | 0.494 | 0.48 | 0.47 | 0.484 | 0.464 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Температура пара, °С | 210.3 | 210.2 | 210.7 | 211.1 | 211.4 | 210.8 | 210.8 | 209.8 | 209.2 | 209.2 | 206.5 | 206.5 | 210 | 210 | 210 | 209.8 | 209.6 | 209.5 | 207.4 | 205.5 | 205.8 | 208.3 | 206.4 | 204.7 | 205.2 | 206 | 205.7 | 204.4 | 202.4 | 204.5 | 205.3 | 205.1 | 204.6 | 204.3 | 202.3 | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199 | 197.8 | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199 | 197.8
Пар после смешения: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход, кг/с | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 76.53 | 78.22 | 79.49 | 80.95 | 80.02 | 79.93 | 77.04 | 72.87 | 72.88 | 76.74 | 72.59 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 64.22 | 65.58 | 68.03 | 67.5 | 64.92 | 61.55 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.2 | 53.14 | 50.25 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.2 | 53.14 | 50.25
Давление пара, МПа | 0.536 | 0.534 | 0.546 | 0.555 | 0.565 | 0.558 | 0.557 | 0.549 | 0.54 | 0.54 | 0.516 | 0.517 | 0.526 | 0.539 | 0.533 | 0.523 | 0.507 | 0.506 | 0.484 | 0.46 | 0.46 | 0.519 | 0.494 | 0.442 | 0.452 | 0.468 | 0.465 | 0.45 | 0.43 | 0.444 | 0.456 | 0.442 | 0.432 | 0.446 | 0.426 | 0.36 | 0.369 | 0.382 | 0.381 | 0.367 | 0.351 | 0.358 | 0.364 | 0.357 | 0.352 | 0.366 | 0.352
Температура пара,°С | 191.6 | 191.9 | 192.8 | 193.3 | 194.4 | 195.1 | 195.2 | 197.8 | 198 | 198 | 204.7 | 204.6 | 190.7 | 191.3 | 190.2 | 188.4 | 188 | 188 | 189.9 | 195.68 | 195.68 | 194.9 | 201 | 191.7 | 192.8 | 194.4 | 195.3 | 198.3 | 205.1 | 192.1 | 193.5 | 190.2 | 190 | 197.7 | 204.4 | 191.9 | 193.2 | 195.2 | 196 | 196.1 | 205.8 | 191.5 | 192.3 | 190.4 | 190.3 | 198.5 | 206.1
Пар в отборе 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход, кг/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 17.76 | 27.69 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0
Давление пара, МПа | 0.2483 | 0.2476 | 0.2533 | 0.2572 | 0.2616 | 0.2585 | 0.2582 | 0.2542 | 0.25 | 0.2502 | 0.2392 | 0.2398 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195 | 0.184 | 0.189 | 0.195 | 0.194 | 0.188 | 0.18 | 0.1754 | 0.1883 | 0.1148 | 0.0893 | 0.1787 | 0.1714 | 0.15 | 0.1538 | 0.1595 | 0.1591 | 0.153 | 0.1469 | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491
Температура пара, °С | 127.2 | 127.1 | 127.8 | 128.3 | 128.9 | 129 | 129.2 | 131.4 | 131.6 | 131.7 | 137.6 | 137.7 | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8 | 118.4 | 119.3 | 120.4 | 121.1 | 123.9 | 129.9 | 119.4 | 122.2 | 103.5 | 96.5 | 120.2 | 126.3 | 119.3 | 120.4 | 122.1 | 122.9 | 122.1 | 131.6 | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7
Пар в отборе 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход, кг/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.78 | 43.39 | 35.89 | 29.72 | 46.07 | 46.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72
Давление пара, МПа | 0.1492 | 0.1487 | 0.1522 | 0.1546 | 0.1572 | 0.1554 | 0.1552 | 0.1525 | 0.15 | 0.1503 | 0.1437 | 0.1446 | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509 | 0.08 | 0.082 | 0.085 | 0.084 | 0.081 | 0.079 | 0.1284 | 0.1452 | 0.0606 | 0.0398 | 0.0521 | 0.0517 | 0.0647 | 0.0663 | 0.0688 | 0.0686 | 0.066 | 0.064 | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578
Температура пара, °С | 111.2 | 111.1 | 111.8 | 112.2 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.8 | 111.3 | 111.4 | 110.1 | 110.2 | 113.4 | 114.4 | 108 | 95.5 | 82 | 80.9 | 69.9 | 67.37 | 67.37 | 81.72 | 81.73 | 93.4 | 94 | 95 | 94.8 | 93.9 | 93 | 106.7 | 110.4 | 86.2 | 75.8 | 82.3 | 82.14 | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 88.4 | 87.6 | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9
Пар перед ЦНД: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход, кг/с | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 18.84 | 16 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68 | 5.52
Температура пара, °С | 111.2 | 111.1 | 111.2 | 112.2 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.8 | 111.3 | 111.4 | 110.1 | 110.2 | 89.57 | 90.17 | 74.32 | 42.9 | 42.72 | 42.7 | 42.72 | 45.8 | 48 | 83.56 | 80.58 | 93.4 | 94 | 95 | 94.8 | 93.9 | 93 | 90.9 | 93.3 | 35.08 | 35.37 | 63 | 61.89 | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 88.5 | 87.6 | 91.3 | 84.58 | 35.06 | 35.39 | 45.43 | 68.8
Степень сухости пара/влажность пара , % | -2.39 | -2.36 | -2.36 | -2.38 | -2.34 | -2.25 | -2.24 | -1.89 | -1.9 | -1.9 | -1.23 | -1.2 | 103.6 | 103.7 | 102.42 | -0.21 | -2.62 | -2.85 | -4.76 | -4.84 | -5 | -5.57 | -4.56 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.37 | -3 | -2.37 | 104.3 | 104.5 | -0.14 | -2.07 | -2.46 | -1.35 | -2.75 | -2.72 | -2.68 | -2.61 | -2.62 | -1.63 | 104.3 | 103.8 | -0.34 | -1.81 | -0.44 | 101.7
Пар после ЦНД: | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход, кг/с | 76.73 | 76.49 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 18.84 | 16 | 52.3 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68 | 5.52
Давление пара, МПа | 0.007 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0085 | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | 0.008 | 0.01 | 0.0132 | 0.02 | 0.0252 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0082 | 0.0061 | 0.0097 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.005 | 0.0106 | 0.0048 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0092 | 0.0147 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0085
Степень сухости пара/влажность пара , % | -10.27 | -10.25 | -10.04 | -9.95 | -9.73 | -9.46 | -9.45 | -9.78 | -9.2 | -8.68 | -7.1 | -6.52 | 100.3 | 100.3 | -0.65 | -2.96 | -5.12 | -5.32 | -7.93 | -6.04 | -5.9 | -10.69 | -8.65 | -10 | -9.7 | -9.5 | -9.2 | -8.4 | -6.7 | 100.2 | 100.8 | -2.68 | -4.18 | -6.56 | -3.82 | -9.27 | -8.92 | -8.68 | -8.4 | -7.94 | -5.87 | 100.3 | 100.4 | -2.82 | -3.91 | -3.11 | 101.1
1 отсек
Расход на входе | 61.51
Температура на входе | 493.8
Давление на входе | 7.493
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
2 отсек
Расход на входе | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 76.53 | 78.22 | 79.49 | 80.95 | 80.02 | 79.93 | 77.04 | 72.87 | 72.88 | 76.74 | 72.59 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 64.22 | 65.58 | 68.03 | 67.5 | 64.92 | 61.55 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.2 | 53.14 | 50.25 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.2 | 53.14 | 50.25
Температура на входе | 191.6 | 191.9 | 192.8 | 193.3 | 194.4 | 195.1 | 195.2 | 197.8 | 198 | 198 | 204.7 | 204.6 | 190.7 | 191.3 | 190.2 | 188.4 | 188 | 188 | 189.9 | 195.68 | 195.68 | 194.9 | 201 | 191.7 | 192.8 | 194.4 | 195.3 | 198.3 | 205.1 | 192.1 | 193.5 | 190.2 | 190 | 197.7 | 204.4 | 191.9 | 193.2 | 195.2 | 196 | 196.1 | 205.8 | 191.5 | 192.3 | 190.4 | 190.3 | 198.5 | 206.1
Давление на входе | 0.536 | 0.534 | 0.546 | 0.555 | 0.565 | 0.558 | 0.557 | 0.549 | 0.54 | 0.54 | 0.516 | 0.517 | 0.526 | 0.539 | 0.533 | 0.523 | 0.507 | 0.506 | 0.484 | 0.46 | 0.46 | 0.519 | 0.494 | 0.442 | 0.452 | 0.468 | 0.465 | 0.45 | 0.43 | 0.444 | 0.456 | 0.442 | 0.432 | 0.446 | 0.426 | 0.36 | 0.369 | 0.382 | 0.381 | 0.367 | 0.351 | 0.358 | 0.364 | 0.357 | 0.352 | 0.366 | 0.352
Энтальпия на входе | 2835.729 | 2836.4966 | 2837.7894 | 2838.3806 | 2840.2344 | 2842.1519 | 2842.4252 | 2848.5216 | 2849.4344 | 2849.4344 | 2865.0924 | 2864.8288 | 2834.3303 | 2834.9037 | 2832.8394 | 2829.4785 | 2829.5335 | 2829.5915 | 2834.9724 | 2848.6931 | 2848.6931 | 2843.8467 | 2858.2851 | 2841.1746 | 2842.9759 | 2845.5303 | 2847.6157 | 2854.7924 | 2870.1548 | 2841.9183 | 2844.254 | 2837.9723 | 2838.1017 | 2853.7262 | 2868.8779 | 2846.0391 | 2848.2799 | 2851.7858 | 2853.5143 | 2854.4474 | 2875.3925 | 2845.3099 | 2846.6621 | 2843.0631 | 2843.1249 | 2859.5047 | 2875.9659
Энтропия на входе | 6.987 | 6.9903 | 6.9831 | 6.9771 | 6.9731 | 6.9828 | 6.9841 | 7.0036 | 7.0129 | 7.0129 | 7.0663 | 7.0649 | 6.9924 | 6.9827 | 6.9833 | 6.9845 | 6.9985 | 6.9995 | 7.031 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0188 | 7.0716 | 7.0852 | 7.079 | 7.0688 | 7.0762 | 7.1062 | 7.159 | 7.0847 | 7.0778 | 7.0783 | 7.0888 | 7.1079 | 7.1606 | 7.1882 | 7.1818 | 7.1737 | 7.1786 | 7.1975 | 7.2618 | 7.1891 | 7.1845 | 7.1855 | 7.1921 | 7.2094 | 7.2617
Температура на выходе | 127.2 | 127.1 | 127.8 | 128.3 | 128.9 | 129 | 129.2 | 131.4 | 131.6 | 131.7 | 137.6 | 137.7 | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8 | 118.4 | 119.3 | 120.4 | 121.1 | 123.9 | 129.9 | 119.4 | 122.2 | 103.5 | 96.5 | 120.2 | 126.3 | 119.3 | 120.4 | 122.1 | 122.9 | 122.1 | 131.6 | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7
Давление на выходе | 0.2483 | 0.2476 | 0.2533 | 0.2572 | 0.2616 | 0.2585 | 0.2582 | 0.2542 | 0.25 | 0.2502 | 0.2392 | 0.2398 | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195 | 0.184 | 0.189 | 0.195 | 0.194 | 0.188 | 0.18 | 0.1754 | 0.1883 | 0.1148 | 0.0893 | 0.1787 | 0.1714 | 0.15 | 0.1538 | 0.1595 | 0.1591 | 0.153 | 0.1469 | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491
Энтальпия на выходе | 2716.2048 | 2716.059 | 537.0015 | 539.133 | 541.6913 | 2719.106 | 2719.5827 | 2724.8615 | 2725.7269 | 2725.9257 | 2739.7581 | 2739.9174 | 514.8628 | 519.1159 | 500.4141 | 2693.0375 | 2680.1322 | 2679.0337 | 2667.615 | 2663.4447 | 2663.4447 | 507.6357 | 2710.242 | 2704.1525 | 2705.5198 | 2707.2149 | 2708.8423 | 2715.5089 | 2729.0121 | 2707.2809 | 2711.8406 | 433.9382 | 2670.0271 | 2708.6203 | 2722.3097 | 2709.8866 | 2711.7769 | 2714.73 | 2716.4486 | 2715.4174 | 2735.6762 | 2705.3349 | 2701.4005 | 2667.7771 | 368.2062 | 2716.8168 | 2737.7319
Энтальпия теор | 2689.0535 | 2689.8827 | 2691.0557 | 2691.3486 | 2692.7562 | 2694.5189 | 2694.8685 | 2699.8925 | 2700.6635 | 2700.8061 | 2714.1185 | 2713.9998 | 2666.9311 | 2668.0315 | 2644.3945 | 2601.0606 | 2559.2234 | 2555.6774 | 2526.2182 | 2530.0118 | 2530.0118 | 2667.6696 | 2680.0507 | 2675.2336 | 2677.4833 | 2678.9547 | 2680.9392 | 2687.2076 | 2700.2267 | 2666.7599 | 2676.3585 | 2592.8409 | 2556.1068 | 2679.0346 | 2692.2446 | 2679.7226 | 2681.6074 | 2684.7778 | 2686.2235 | 2686.7278 | 2704.4857 | 2656.7354 | 2659.4738 | 2583.6712 | 2543.3371 | 2685.1077 | 2707.0786
КПД отсека | 0.81489 | 0.82146 | 1 | 1 | 1 | 0.83346 | 0.83251 | 0.832 | 0.83153 | 0.83099 | 0.83017 | 0.82817 | 1 | 1 | 1 | 0.59733 | 0.5527 | 0.54965 | 0.54204 | 0.5813 | 0.5813 | 1 | 0.83061 | 0.82573 | 0.83059 | 0.83035 | 0.83259 | 0.83112 | 0.8306 | 0.76866 | 0.78867 | 1 | 0.59602 | 0.83064 | 0.82979 | 0.81863 | 0.81899 | 0.82065 | 0.81933 | 0.82894 | 0.8175 | 0.74228 | 0.77602 | 0.67576 | 1 | 0.81818 | 0.8185
Объемный расход (вход) | 29.7419 | 29.7935 | 29.8181 | 29.7896 | 29.7964 | 29.8639 | 29.8891 | 30.0097 | 30.0175 | 30.0331 | 30.3475 | 30.28 | 30.1847 | 30.1266 | 30.8882 | 31.935 | 32.5664 | 32.5962 | 33.0468 | 33.4002 | 33.4048 | 31.006 | 31.3125 | 30.3916 | 30.4097 | 30.4417 | 30.4425 | 30.6107 | 30.9039 | 30.2659 | 30.1724 | 32.0637 | 32.5551 | 30.863 | 31.1508 | 30.5591 | 30.5568 | 30.6461 | 30.7134 | 30.7273 | 31.0887 | 30.7047 | 30.9206 | 32.4737 | 32.8599 | 30.9845 | 31.0197
Объемный расход (среднее) | 42.6166 | 42.6355 | 14.9508 | 14.9372 | 14.9413 | 42.6979 | 42.7248 | 42.9273 | 42.9431 | 42.9504 | 43.3933 | 43.2948 | 15.133 | 15.1049 | 15.4862 | 62.979 | 77.0922 | 78.4357 | 92.8222 | 95.8096 | 95.8228 | 15.5437 | 48.7983 | 46.029 | 45.916 | 46.0573 | 46.0124 | 46.2451 | 46.6449 | 47.5924 | 46.1551 | 16.0674 | 79.8359 | 47.6978 | 48.0456 | 46.3024 | 46.2909 | 46.3739 | 46.4828 | 46.4777 | 47.0079 | 50.6751 | 50.4491 | 70.854 | 16.4585 | 47.8018 | 46.5921 | [12 empty] | 70.7215 | 70.7496 | 70.3683 | 22.8755 | 8.7624 | 7.4188 | -6.9677 | -9.9551 | -9.9683 | 70.3108 | 37.0562 | [8 empty] | 69.7871 | 6.0186 | 38.1568 | 37.8089 | [6 empty] | 35.1794 | 35.4054 | 15.0005 | 69.396 | 38.0527 | 39.2624
Среднее относительное | 0.99276 | 0.9932 | 0.34828 | 0.34796 | 0.34806 | 0.99466 | 0.99528 | 1 | 1.0004 | 1.0005 | 1.0109 | 1.0086 | 0.35253 | 0.35187 | 0.36075 | 1.4671 | 1.7959 | 1.8272 | 2.1623 | 2.2319 | 2.2322 | 0.36209 | 1.1368 | 1.0723 | 1.0696 | 1.0729 | 1.0719 | 1.0773 | 1.0866 | 1.1087 | 1.0752 | 0.37429 | 1.8598 | 1.1111 | 1.1192 | 1.0786 | 1.0784 | 1.0803 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0951 | 1.1805 | 1.1752 | 1.6506 | 0.3834 | 1.1136 | 1.0854 | [12 empty] | 1.6475 | 1.6481 | 1.6392 | 0.53289 | 0.20412 | 0.17282 | -0.16231 | -0.23191 | -0.23221 | 1.6379 | 0.86323 | [8 empty] | 1.6257 | 0.14021 | 0.88887 | 0.88077 | [6 empty] | 0.81951 | 0.82478 | 0.34944 | 1.6166 | 0.88645 | 0.91463
| 0.97943 | 0.98733 |  |  |  | 1.0017 | 1.0006 | 1 | 0.99943 | 0.99878 | 0.9978 | 0.99539 |  |  |  | 0.71794 | 0.6643 | 0.66064 | 0.65149 | 0.69867 | 0.69867 |  | 0.99832 | 0.99246 | 0.9983 | 0.99801 | 1.0007 | 0.99894 | 0.99832 | 0.92387 | 0.94791 |  | 0.71637 | 0.99836 | 0.99734 | 0.98393 | 0.98436 | 0.98636 | 0.98476 | 0.99632 | 0.98257 | 0.89216 | 0.93271 | 0.8122 |  | 0.98338 | 0.98377 | [15 empty] | 0.71794 | 0.6643 | 0.66064 | 0.65149 | 0.69867 | 0.69867 |  | 0.99832 | [9 empty] | 0.71637 | 0.99836 | 0.99734 | [6 empty] | 0.89216 | 0.93271 | 0.8122 |  | 0.98338 | 0.98377
Расчет по методике макаревич
v0 | 0.38767 | 0.38946 | 0.38145 | 0.37552 | 0.36964 | 0.37508 | 0.37587 | 0.38395 | 0.39075 | 0.39075 | 0.41606 | 0.41514 | 0.39442 | 0.38515 | 0.38858 | 0.3945 | 0.40698 | 0.40781 | 0.42896 | 0.45835 | 0.45835 | 0.40404 | 0.43136 | 0.47302 | 0.46349 | 0.44893 | 0.45288 | 0.47173 | 0.50209 | 0.47128 | 0.46008 | 0.47132 | 0.4823 | 0.4754 | 0.5061 | 0.58397 | 0.57116 | 0.55388 | 0.5564 | 0.57823 | 0.61868 | 0.58675 | 0.57795 | 0.58691 | 0.59529 | 0.58307 | 0.61731
vz | 0.7233 | 0.7252 | 0.0010676 | 0.0010681 | 0.0010686 | 0.69746 | 0.6987 | 0.71449 | 0.72727 | 0.72688 | 0.77377 | 0.772 | 0.0010627 | 0.0010636 | 0.0010596 | 1.1615 | 1.5198 | 1.5548 | 1.9808 | 2.1713 | 2.1713 | 0.0010611 | 0.91313 | 0.95979 | 0.93617 | 0.90949 | 0.91613 | 0.95361 | 1.0136 | 1.0109 | 0.94751 | 0.0010462 | 1.8832 | 0.99403 | 1.0551 | 1.1857 | 1.1593 | 1.1224 | 1.1278 | 1.171 | 1.2523 | 1.35 | 1.308 | 1.9742 | 0.0010345 | 1.216 | 1.2371
vср | 0.55548 | 0.55733 | 0.19126 | 0.18829 | 0.18535 | 0.53627 | 0.53728 | 0.54922 | 0.55901 | 0.55881 | 0.59492 | 0.59357 | 0.19774 | 0.19311 | 0.19482 | 0.778 | 0.96341 | 0.98131 | 1.2049 | 1.3148 | 1.3148 | 0.20255 | 0.67225 | 0.7164 | 0.69983 | 0.67921 | 0.6845 | 0.71267 | 0.75784 | 0.74108 | 0.7038 | 0.23618 | 1.1828 | 0.73472 | 0.78059 | 0.88482 | 0.86525 | 0.83813 | 0.84208 | 0.87463 | 0.93548 | 0.96838 | 0.94297 | 1.2806 | 0.29816 | 0.89954 | 0.92721
[23 empty] | x | 1
3 отсек | [21 empty] | 2 | -0.2366 | -0.2366
Расход на входе | 76.72 | [20 empty] | 1 | 0.475 | 0.475
[22 empty] | 0 | 0.7236 | 0.7236
0.962
4 отсек
Расход на входе | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 18.84 | 16 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68 | 5.52
Температура на входе | 111.2 | 111.1 | 111.2 | 112.2 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.8 | 111.3 | 111.4 | 110.1 | 110.2 | 89.57 | 90.17 | 74.32 | 42.9 | 42.72 | 42.7 | 42.72 | 45.8 | 48 | 83.56 | 80.58 | 93.4 | 94 | 95 | 94.8 | 93.9 | 93 | 90.9 | 93.3 | 35.08 | 35.37 | 63 | 61.89 | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 88.5 | 87.6 | 91.3 | 84.58 | 35.06 | 35.39 | 45.43 | 68.8
Сухость на входе | 97.61 | 97.64 | 97.64 | 97.62 | 97.66 | 97.75 | 97.76 | 98.11 | 98.1 | 98.1 | 98.77 | 98.8 | 103.6 | 103.7 | 102.42 | 99.79 | 97.38 | 97.15 | 95.24 | 95.16 | 95 | 94.43 | 95.44 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.63 | 97 | 97.63 | 104.3 | 104.5 | 99.86 | 97.93 | 97.54 | 98.65 | 97.25 | 97.28 | 97.32 | 97.39 | 97.38 | 98.37 | 104.3 | 103.8 | 99.66 | 98.19 | 99.56 | 101.7
Энтальпия пара на входе | 2692.8798 | 2692.7286 | 2692.8798 | 2694.3881 | 2695.2901 | 2694.689 | 2694.689 | 2693.7856 | 2693.0309 | 2693.182 | 2691.2132 | 2691.365 | 2658.8292 | 2659.8069 | 2633.4512 | 2578.6872 | 2578.3664 | 2578.3307 | 2578.3664 | 2583.8474 | 2587.7502 | 2648.9448 | 2643.9854 | 2665.0404 | 2666.0069 | 2667.6138 | 2667.2928 | 2665.846 | 2664.3951 | 2660.9941 | 2664.8791 | 2564.6922 | 2565.2131 | 2614.0457 | 2612.1208 | 2656.099 | 2657.0814 | 2658.715 | 2658.5518 | 2657.0814 | 2655.6072 | 2661.6435 | 2650.6337 | 2564.6562 | 2565.249 | 2583.19 | 2624.0419
Энтальпия воды на входе | 466.4945 | 466.0711 | 466.4945 | 470.7288 | 473.2702 | 471.5759 | 471.5759 | 469.0349 | 466.9178 | 467.3412 | 461.8384 | 462.2616 | 375.2303 | 377.7546 | 311.1777 | 179.6556 | 178.9031 | 178.8195 | 178.9031 | 191.7795 | 200.9782 | 349.9638 | 337.4476 | 391.3502 | 393.8769 | 398.089 | 397.2465 | 393.4558 | 389.666 | 380.8264 | 390.9291 | 146.9682 | 148.1804 | 263.7402 | 259.0926 | 368.2061 | 370.7295 | 374.9358 | 374.5152 | 370.7295 | 366.9446 | 382.5098 | 354.2497 | 146.8846 | 148.264 | 190.2325 | 288.036
Энтальпия на входе | 2639.6692 | 2640.1795 | 2640.3371 | 2641.465 | 2643.2948 | 2644.669 | 2644.8913 | 2651.7378 | 2650.7347 | 2650.891 | 2663.7919 | 2664.6158 | 2741.0387 | 2744.2428 | 2689.6502 | 2573.6493 | 2515.5004 | 2509.9447 | 2464.1519 | 2468.0713 | 2468.4116 | 2520.8916 | 2538.8073 | 2585.4612 | 2586.4824 | 2588.1804 | 2590.7922 | 2597.6742 | 2610.484 | 2759.0413 | 2767.2069 | 2561.3074 | 2515.1805 | 2556.2282 | 2580.3549 | 2593.1819 | 2594.8926 | 2597.5097 | 2598.9385 | 2597.179 | 2618.302 | 2759.6463 | 2737.8963 | 2556.4358 | 2521.5016 | 2572.661 | 2663.754
Энтропия на входе | 7.0862 | 7.089 | 7.0879 | 7.0762 | 7.0722 | 7.0816 | 7.0822 | 7.1087 | 7.1135 | 7.1124 | 7.1654 | 7.1661 | 14.7626 | 14.7151 | 12.5914 | 8.1857 | 8.0059 | 7.9888 | 7.8433 | 7.7859 | 7.7382 | 7.2037 | 7.3057 | 7.2179 | 7.2109 | 7.1993 | 7.2096 | 7.243 | 7.2928 | 14.6576 | 14.4703 | 8.3391 | 8.1823 | 7.6887 | 7.7833 | 7.331 | 7.3255 | 7.3158 | 7.3214 | 7.3318 | 7.4058 | 14.6261 | 15.165 | 8.3238 | 8.2022 | 8.1225 | 12.9136
Давление на выходе | 0.007 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0085 | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | 0.008 | 0.01 | 0.0132 | 0.02 | 0.0252 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0082 | 0.0061 | 0.0097 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.005 | 0.0106 | 0.0048 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0092 | 0.0147 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0085
Сухость на выходе | 89.73 | 89.75 | 89.96 | 90.05 | 90.27 | 90.54 | 90.55 | 90.22 | 90.8 | 91.32 | 92.9 | 93.48 | 100.3 | 100.3 | 99.35 | 97.04 | 94.88 | 94.68 | 92.07 | 93.96 | 94.1 | 89.31 | 91.35 | 90 | 90.3 | 90.5 | 90.8 | 91.6 | 93.3 | 100.2 | 100.8 | 97.32 | 95.82 | 93.44 | 96.18 | 90.73 | 91.08 | 91.32 | 91.6 | 92.06 | 94.13 | 100.3 | 100.4 | 97.18 | 96.09 | 96.89 | 101.1
Энтальпия пара на входе | 2571.7207 | 2571.2416 | 2577.862 | 2578.2652 | 2583.8587 | 2585.8901 | 2585.8901 | 2576.2057 | 2583.8587 | 2593.6626 | 2608.9358 | 2617.7481 | 2548.6429 | 2548.6429 | 2548.6429 | 2548.6429 | 2548.6429 | 2548.6429 | 2550.3996 | 2568.2311 | 2577.0428 | 2567.1711 | 2582.8022 | 2566.6296 | 2571.7207 | 2576.2057 | 2580.2203 | 2587.1887 | 2602.8753 | 2529.8591 | 2534.2868 | 2538.1858 | 2541.675 | 2560.7255 | 2585.8901 | 2559.4207 | 2564.9558 | 2569.7666 | 2573.1226 | 2580.9756 | 2597.5491 | 2528.2369 | 2534.2868 | 2538.1858 | 2541.675 | 2552.8793 | 2578.2652
Энтальпия воды на входе | 163.3513 | 162.2325 | 177.7205 | 178.6658 | 191.8059 | 196.5908 | 196.5908 | 173.8398 | 191.8059 | 214.965 | 251.423 | 272.7068 | 109.766 | 109.766 | 109.766 | 109.766 | 109.766 | 109.766 | 113.8259 | 155.2093 | 175.8005 | 152.7394 | 189.3204 | 151.4781 | 163.3513 | 173.8398 | 183.2532 | 199.6531 | 236.8956 | 66.4888 | 76.6716 | 85.6468 | 93.6861 | 137.7486 | 196.5908 | 134.7198 | 147.5817 | 158.7899 | 166.6268 | 185.0269 | 224.1955 | 62.7603 | 76.6716 | 85.6468 | 93.6861 | 119.5614 | 178.6658
Энтальпия на входе | 2324.3812 | 2324.3182 | 2336.8878 | 2339.505 | 2351.1119 | 2359.8624 | 2360.1013 | 2341.2543 | 2363.7898 | 2387.1917 | 2441.5524 | 2464.8514 | 2555.9596 | 2555.9596 | 2532.7902 | 2476.4522 | 2423.7724 | 2418.8947 | 2357.1793 | 2422.4846 | 2435.3695 | 2309.0684 | 2375.7661 | 2325.1145 | 2338.1089 | 2347.9809 | 2359.6994 | 2386.6357 | 2444.3547 | 2534.7858 | 2553.9477 | 2472.4578 | 2439.3491 | 2401.7782 | 2494.6189 | 2334.6509 | 2349.3261 | 2360.4938 | 2370.977 | 2390.7373 | 2458.2333 | 2535.6334 | 2544.1172 | 2469.0242 | 2445.9587 | 2477.2031 | 2604.6608
Энтальпия теор | 2200.8058 | 2199.9317 | 2223.7142 | 2221.4693 | 2240.4543 | 2250.8074 | 2250.992 | 2224.2336 | 2253.6408 | 2288.897 | 2361.7569 | 2394.0135 | #VALUE! | #VALUE! | 6292.2584 | 2445.1172 | 2391.3055 | 2386.1805 | 2349.8826 | 2405.126 | 2425.6523 | 2220.5556 | 2310.9936 | 2222.9467 | 2239.7319 | 2252.7309 | 2270.8507 | 2307.3025 | 2381.6974 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.9449 | 2414.0094 | 2344.9344 | 2475.4249 | 2230.5133 | 2249.8795 | 2265.0849 | 2279.5202 | 2312.4206 | 2398.7992 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.4541 | 2419.916 | 2444.3144 | 7904.8763
КПД отсека | 0.71842 | 0.71746 | 0.72835 | 0.71896 | 0.72531 | 0.72311 | 0.723 | 0.72627 | 0.72261 | 0.72846 | 0.73581 | 0.73822 | #VALUE! | #VALUE! | -0.043541 | 0.75621 | 0.73858 | 0.73567 | 0.93614 | 0.72423 | 0.77275 | 0.70529 | 0.71568 | 0.71817 | 0.71629 | 0.71605 | 0.7223 | 0.72679 | 0.72613 | #VALUE! | #VALUE! | 0.76356 | 0.74954 | 0.73097 | 0.81708 | 0.71286 | 0.71176 | 0.71299 | 0.71368 | 0.72497 | 0.72923 | #VALUE! | #VALUE! | 0.75367 | 0.74364 | 0.74375 | -0.011275
Средняя сухость | 93.67 | 93.695 | 93.8 | 93.835 | 93.965 | 94.145 | 94.155 | 94.165 | 94.45 | 94.71 | 95.835 | 96.14 | 101.95 | 102 | 100.885 | 98.415 | 96.13 | 95.915 | 93.655 | 94.56 | 94.55 | 91.87 | 93.395 | 93.25 | 93.4 | 93.5 | 93.715 | 94.3 | 95.465 | 102.25 | 102.65 | 98.59 | 96.875 | 95.49 | 97.415 | 93.99 | 94.18 | 94.32 | 94.495 | 94.72 | 96.25 | 102.3 | 102.1 | 98.42 | 97.14 | 98.225 | 101.4
7.88
бетта вл | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Kвл | 1.0268 | 1.0268 | 1.0261 | 1.0257 | 1.0251 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0268 | 1.0248 | 1.0231 | 1.02 | 1.0181 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1.0093 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0108 | 1.0041 | 1.0031 | 1.0174 | 1.0139 | 1.0221 | 1.0211 | 1.0204 | 1.0198 | 1.0184 | 1.0147 | #VALUE! | #VALUE! | 1.0086 | 1.0072 | 1.0139 | 1.0084 | 1.0222 | 1.0211 | 1.0204 | 1.0197 | 1.0181 | 1.0144 | #VALUE! | #VALUE! | 1.0084 | 1.0071 | 1.0091 | #VALUE!
Hгр ст | 438.8634 | 440.2478 | 416.6228 | 419.9958 | 402.8405 | 393.8616 | 393.8993 | 427.5041 | 397.094 | 361.994 | 302.035 | 270.6023 | #VALUE! | #VALUE! | -3602.6082 | 128.532 | 124.1949 | 123.7641 | 114.2693 | 62.9453 | 42.7593 | 300.336 | 227.8137 | 362.5146 | 346.7505 | 335.4494 | 319.9415 | 290.3717 | 228.7866 | #VALUE! | #VALUE! | 116.3625 | 101.1711 | 211.2938 | 104.93 | 362.6686 | 345.0131 | 332.4248 | 319.4183 | 284.7583 | 219.5028 | #VALUE! | #VALUE! | 115.9817 | 101.5855 | 128.3467 | -5241.1223
Расчет по методике макаревич | 0.80564 | 0.80608 | 0.79819 | 0.79894 | 0.79282 | 0.78922 | 0.78923 | 0.80223 | 0.7906 | 0.77617 | 0.74624 | 0.72646 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54309 | 0.53112 | 0.52988 | 0.5042 | 0.20863 | -0.093982 | 0.74314 | 0.69133 | 0.77555 | 0.76825 | 0.76277 | 0.75512 | 0.73851 | 0.69286 | #VALUE! | #VALUE! | 0.50887 | 0.45469 | 0.67617 | 0.47021 | 0.77567 | 0.76752 | 0.76142 | 0.75475 | 0.73506 | 0.68438 | #VALUE! | #VALUE! | 0.50754 | 0.45631 | 0.54239 | #VALUE!
Hвл | 438.8634 | 440.2478 | 416.6228 | 419.9958 | 402.8405 | 393.8616 | 393.8993 | 427.5041 | 397.094 | 361.994 | 302.035 | 270.6023 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 128.532 | 124.1949 | 123.7641 | 114.2693 | 62.9453 | 42.7593 | 300.336 | 227.8137 | 362.5146 | 346.7505 | 335.4494 | 319.9415 | 290.3717 | 228.7866 | #VALUE! | #VALUE! | 116.3625 | 101.1711 | 211.2938 | 104.93 | 362.6686 | 345.0131 | 332.4248 | 319.4183 | 284.7583 | 219.5028 | #VALUE! | #VALUE! | 115.9817 | 101.5855 | 128.3467 | #VALUE!
Hвс | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
hвл | 2200.8058 | 2199.9317 | 2223.7142 | 2221.4693 | 2240.4543 | 2250.8074 | 2250.992 | 2224.2336 | 2253.6408 | 2288.897 | 2361.7569 | 2394.0135 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2445.1172 | 2391.3055 | 2386.1805 | 2349.8826 | 2405.126 | 2425.6523 | 2220.5556 | 2310.9936 | 2222.9467 | 2239.7319 | 2252.7309 | 2270.8507 | 2307.3025 | 2381.6974 | #VALUE! | #VALUE! | 2444.9449 | 2414.0094 | 2344.9344 | 2475.4249 | 2230.5133 | 2249.8795 | 2265.0849 | 2279.5202 | 2312.4206 | 2398.7992 | #VALUE! | #VALUE! | 2440.4541 | 2419.916 | 2444.3144 | #VALUE!
Скокрость пара на выходе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
157.2948
| 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 18.84 | 16 | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68
| 0.087217 | 0.088614 | 0.069836 | 0.079978 | 0.067512 | 0.066108 | 0.066233 | 0.075959 | 0.06799 | 0.04771 | 0.010428 | -0.011764 |  |  |  | -0.21312 | -0.20746 | -0.2058 | -0.43194 | -0.51559 | -0.86673 | 0.037852 | -0.02435 | 0.057384 | 0.051964 | 0.046722 | 0.032822 | 0.011719 | -0.033274 | #VALUE! | #VALUE! | -0.25469 | -0.29485 | -0.054801 | -0.34687 | 0.062815 | 0.055757 | 0.04843 | 0.041074 | 0.010088 | -0.044851 |  |  | -0.24613 | -0.28733 | -0.20136
v0 | 1.1647 | 1.1683 | 1.1647 | 1.129 | 1.1082 | 1.122 | 1.122 | 1.1431 | 1.1611 | 1.1575 | 1.2055 | 1.2017 |  |  | 4.2407 | 16.8968 | 17.047 | 17.0638 | 17.047 | 14.6746 | 13.2121 | 2.9799 | 3.3312 | 2.0933 | 2.0502 | 1.9806 | 1.9942 | 2.0573 | 2.1227 |  |  | 25.1004 | 24.7243 | 6.7396 | 7.0667 | 2.5431 | 2.4888 | 2.4014 | 2.41 | 2.4888 | 2.5708 |  |  | 25.1265 | 24.6986 | 14.9385 | 5.2918
vz | 17.3636 | 17.5981 | 14.7358 | 14.5531 | 12.5642 | 11.9401 | 11.9412 | 15.4473 | 12.6451 | 9.8516 | 6.8462 | 5.5697 |  |  | 257.2316 | 38.84 | 37.9451 | 37.8598 | 35.2676 | 21.1346 | 16.5681 | 20.0121 | 13.3824 | 20.3562 | 17.6954 | 15.662 | 14.1086 | 11.8399 | 8.0759 |  |  | 54.2314 | 47.8033 | 25.6752 | 13.2456 | 25.3185 | 21.6627 | 18.953 | 17.3221 | 14.0891 | 9.357 |  |  | 54.1282 | 47.925 | 34.043 | 133.1269
vср | 9.2642 | 9.3832 | 7.9502 | 7.841 | 6.8362 | 6.5311 | 6.5316 | 8.2952 | 6.9031 | 5.5045 | 4.0258 | 3.3857 |  |  | 130.7362 | 27.8684 | 27.496 | 27.4618 | 26.1573 | 17.9046 | 14.8901 | 11.496 | 8.3568 | 11.2248 | 9.8728 | 8.8213 | 8.0514 | 6.9486 | 5.0993 |  |  | 39.6659 | 36.2638 | 16.2074 | 10.1561 | 13.9308 | 12.0758 | 10.6772 | 9.866 | 8.289 | 5.9639 |  |  | 39.6274 | 36.3118 | 24.4907 | 69.2094
Объемный расход (вход) | 168845.8181 | 168294.775 | 173827.7419 | 176229.1563 | 180603.0184 | 179209.288 | 178998.8845 | 173846.0998 | 173124.6834 | 175924.625 | 172266.5458 | 174619.3417 |  |  | #VALUE! | 10856.3205 | 10617.3964 | 10594.6415 | 10433.4788 | 10678.7596 | 10769.8964 | 65573.008 | 59623.634 | 142824.3242 | 146948.8073 | 152757.6855 | 152646.5864 | 149720.8604 | 146593.4743 |  |  | 10855.5553 | 10718.2016 | 44178.564 | 39606.7988 | 116722.7609 | 120368.5541 | 125327.1486 | 125761.1293 | 122882.0318 | 120539.66 |  |  | 10835.6161 | 10744.4272 | 18772.3343 | #VALUE!
Объемный расход (среднее) | 710.7473 | 717.815 | 621.4693 | 622.0297 | 551.0687 | 520.0034 | 519.393 | 648.3559 | 530.2946 | 423.0766 | 293.6452 | 246.9535 |  |  | 580.4686 | 123.7357 | 122.0824 | 121.9305 | 116.1385 | 79.4965 | 66.1122 | 339.4776 | 215.6055 | 721.1907 | 647.7517 | 598.1717 | 541.2161 | 450.8935 | 313.862 |  |  | 176.1166 | 161.0113 | 305.3469 | 162.4982 | 729.0002 | 646.0545 | 590.7702 | 544.3087 | 440.4769 | 299.6852 |  |  | 175.9455 | 161.2244 | 188.0888 | 382.0357
Среднее относительное | 1.0962 | 1.1071 | 0.95853 | 0.9594 | 0.84995 | 0.80203 | 0.80109 | 1 | 0.81791 | 0.65254 | 0.45291 | 0.38089 |  |  | 0.89529 | 0.19085 | 0.1883 | 0.18806 | 0.17913 | 0.12261 | 0.10197 | 0.5236 | 0.33254 | 1.1123 | 0.99907 | 0.9226 | 0.83475 | 0.69544 | 0.48409 |  |  | 0.27164 | 0.24834 | 0.47096 | 0.25063 | 1.1244 | 0.99645 | 0.91118 | 0.83952 | 0.67938 | 0.46222 |  |  | 0.27137 | 0.24867 | 0.2901 | 0.58924
| 0.71842 | 0.71746 | 0.72835 | 0.71896 | 0.72531 | 0.72311 | 0.723 | 0.72627 | 0.72261 | 0.72846 | 0.73581 | 0.73822 |  |  | -0.043541 | 0.75621 | 0.73858 | 0.73567 | 0.93614 | 0.72423 | 0.77275 | 0.70529 | 0.71568 | 0.71817 | 0.71629 | 0.71605 | 0.7223 | 0.72679 | 0.72613 |  |  | 0.76356 | 0.74954 | 0.73097 | 0.81708 | 0.71286 | 0.71176 | 0.71299 | 0.71368 | 0.72497 | 0.72923 |  |  | 0.75367 | 0.74364 | 0.74375 | -0.011275
| 0.087217 | 0.088614 | 0.069836 | 0.079978 | 0.067512 | 0.066108 | 0.066233 | 0.075959 | 0.06799 | 0.04771 | 0.010428 | -0.011764 |  |  | 0 | -0.21312 | -0.20746 | -0.2058 | -0.43194 | -0.51559 | -0.86673 | 0.037852 | -0.02435 | 0.057384 | 0.051964 | 0.046722 | 0.032822 | 0.011719 | -0.033274 |  |  | -0.25469 | -0.29485 | -0.054801 | -0.34687 | 0.062815 | 0.055757 | 0.04843 | 0.041074 | 0.010088 | -0.044851 |  |  | -0.24613 | -0.28733 | -0.20136 | 0
| 1332.1389 | 1346.252 | 1151.8941 | 1154.4939 | 1012.802 | 950.6696 | 949.5609 | 1207.3644 | 971.3957 | 757.1911 | 499.3612 | 406.2535
[39 empty] | x | 1
[38 empty] | 2 | -1.2472 | -1.2472
[38 empty] | 1 | 2.113 | 2.113
[38 empty] | 0 | -0.8362 | -0.8362
0.0296
1
2
-1
1.0034
1
[20 empty] | 2 | -1.0702 | -1.0702
[20 empty] | 1 | 1.7951 | 1.7951
[20 empty] | 0 | -0.6597 | -0.6597
0.0652
[12 empty] | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
[12 empty] | 70 | 74 | 70 | 48 | -15
[11 empty] | D | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
[11 empty] | KPD | 70 | 73 | 74 | 74 | 70 | 62 | 48 | 20 | -15
[11 empty] | D_otn | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0
[11 empty] | KPD_otn | 1 | 1.0429 | 1.0571 | 1.0571 | 1 | 0.88571 | 0.68571 | 0.28571 | -0.21429
480
133.3333
80
1
[27 empty] | 3 | 2.2965 | 2.2965
[27 empty] | 2 | -5.9155 | -5.9155
[27 empty] | 1 | 4.8421 | 4.8421
[27 empty] | 0 | -0.2163 | -0.2163
1.0068
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПТУ В СОСТАВЕ ПГУ
6
1. Внутренний относительный КПД проточной части ЦВД до смешения пара определяют по приближенной эмпирической формуле:
vСР = 0,5(v0 + vZ), м3/кг – средний удельный объем пара группы средней ступени Z в ЦВД до смешения, определяемый с использованием h,S – диаграммы;
, кДж/кг – располагаемое (изоэнтропийное) теплопадение группы ступеней Z ЦВД до смешения.
ВЛ – коэффициент учета влияния средней влажности на величину 0i в зависимости от конструкции проточной части (ВЛ = 0,10,2);
y0, yZ – влажность пара в начале и в конце группы ступеней Z.
Теплопадение пара в ЦВД до смешения, кДж/кг
2. Внутренний относительный КПД проточной части ЦНД определяют по приближенной эмпирической формуле:
Поправочный коэффициент влажности пара

## Турбина
|  |  | 50 | [7 empty] | 75 | [6 empty] | 100
10 | Пар ВД на входе в турбину:
| Расход пара, кг/с | 41.97 | 42.97 | 44.5 | 44.44 | 43.17 | 41.42 | 51.75 | 53 | 54.97 | 54.61 | 53.06 | 50.92 | 61.51 | 61.36 | 62.88 | 63.95 | 65.14 | 64.47 | 64.4 | 63.4 | 62.63 | 62.63 | 60.24 | 60.24
| Давление пара, МПа | 5.199 | 5.331 | 5.529 | 5.53 | 5.404 | 5.246 | 6.401 | 6.564 | 6.821 | 6.789 | 6.633 | 6.441 | 7.493 | 7.48 | 7.676 | 7.811 | 7.961 | 7.896 | 7.889 | 7.845 | 7.723 | 7.723 | 7.517 | 7.517
| Температура пара, °С: | 492.2 | 495 | 499 | 500.9 | 507.8 | 522.1 | 497.9 | 500.5 | 504.1 | 506.1 | 513.1 | 527.3 | 493.8 | 494.5 | 496.8 | 498.2 | 500 | 502.2 | 502.4 | 508.6 | 509.4 | 509.4 | 524 | 524
11 | Пар НД на входе в турбину:
| Расход пара, кг/с | 10.57 | 10.74 | 11.04 | 10.92 | 10.17 | 9.03 | 12.74 | 12.87 | 13.1 | 12.88 | 12.09 | 10.85 | 15.51 | 15.42 | 15.59 | 15.69 | 15.78 | 15.46 | 15.43 | 14.76 | 14.49 | 14.53 | 13 | 12.99
| Давление пара, МПа | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.49 | 0.506 | 0.503 | 0.488 | 0.468 | 0.598 | 0.596 | 0.608 | 0.617 | 0.627 | 0.62 | 0.619 | 0.611 | 0.602 | 0.602 | 0.578 | 0.579
| Температура пара, °С | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199 | 197.8 | 204.7 | 205.2 | 206 | 205.7 | 204.4 | 202.4 | 210.3 | 210.2 | 210.7 | 211.1 | 211.4 | 210.8 | 210.8 | 209.8 | 209.2 | 209.2 | 206.5 | 206.5
12 | Пар после смешения:
| Расход, кг/с | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.2 | 53.14 | 50.25 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94
| Давление пара, МПа | 0.36 | 0.369 | 0.382 | 0.381 | 0.367 | 0.351 | 0.442 | 0.452 | 0.468 | 0.465 | 0.45 | 0.43 | 0.536 | 0.534 | 0.546 | 0.555 | 0.565 | 0.558 | 0.557 | 0.549 | 0.54 | 0.54 | 0.516 | 0.517
| Температура пара,°С | 191.9 | 193.2 | 195.2 | 196 | 196.1 | 205.8 | 191.7 | 192.8 | 194.4 | 195.3 | 198.3 | 205.1 | 191.6 | 191.9 | 192.8 | 193.3 | 194.4 | 195.1 | 195.2 | 197.8 | 198 | 198 | 204.7 | 204.6
13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.15 | 0.1538 | 0.1595 | 0.1591 | 0.153 | 0.1469 | 0.184 | 0.189 | 0.195 | 0.194 | 0.188 | 0.18 | 0.2483 | 0.2476 | 0.2533 | 0.2572 | 0.2616 | 0.2585 | 0.2582 | 0.2542 | 0.25 | 0.2502 | 0.2392 | 0.2398
| Температура пара, °С | 119.3 | 120.4 | 122.1 | 122.9 | 122.1 | 131.6 | 118.4 | 119.3 | 120.4 | 121.1 | 123.9 | 129.9 | 127.2 | 127.1 | 127.8 | 128.3 | 128.9 | 129 | 129.2 | 131.4 | 131.6 | 131.7 | 137.6 | 137.7
14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.0647 | 0.0663 | 0.0688 | 0.0686 | 0.066 | 0.064 | 0.08 | 0.082 | 0.085 | 0.084 | 0.081 | 0.079 | 0.1492 | 0.1487 | 0.1522 | 0.1546 | 0.1572 | 0.1554 | 0.1552 | 0.1525 | 0.15 | 0.1503 | 0.1437 | 0.1446
| Температура пара, °С | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 88.4 | 87.6 | 93.4 | 94 | 95 | 94.8 | 93.9 | 93 | 111.2 | 111.1 | 111.8 | 112.2 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.8 | 111.3 | 111.4 | 110.1 | 110.2
15 | Пар перед ЦНД:
| Расход, кг/с | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94
| Температура пара, °С | 87.9 | 88.5 | 89.5 | 89.4 | 88.5 | 87.6 | 93.4 | 94 | 95 | 94.8 | 93.9 | 93 | 111.2 | 111.1 | 111.2 | 112.2 | 112.8 | 112.4 | 112.4 | 111.8 | 111.3 | 111.4 | 110.1 | 110.2
| Степень сухости/влажность пара, % | 2.75 | 2.72 | 2.68 | 2.61 | 2.62 | 1.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.37 | 3 | 2.37 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.25 | 2.24 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.23 | 1.2
16 | Пар после ЦНД:
| Расход, кг/с | 52.3 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 76.73 | 76.49 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94
| Давление пара, МПа | 0.0048 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0092 | 0.0147 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.007 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0085 | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | 0.008 | 0.01 | 0.0132 | 0.02 | 0.0252
| Степень сухости/влажность пара, % | 9.27 | 8.92 | 8.68 | 8.4 | 7.94 | 5.87 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 10.27 | 10.25 | 10.04 | 9.95 | 9.73 | 9.46 | 9.45 | 9.78 | 9.2 | 8.68 | 7.1 | 6.52
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ВД | 3414.0937 | 3419.111 | 3426.2154 | 3430.6811 | 3448.3317 | 3483.5076 | 3413.3998 | 3417.7284 | 3423.4077 | 3428.5997 | 3447.1858 | 3483.1658 | 3390.3304 | 3392.2096 | 3395.49 | 3397.3132 | 3399.9593 | 3406.1705 | 3406.747 | 3422.5255 | 3425.8928 | 3425.8928 | 3463.773 | 3463.773
| НД | 2859.6691 | 2860.0887 | 2860.5081 | 2860.2984 | 2858.8298 | 2856.3105 | 2866.8702 | 2867.4419 | 2868.3622 | 2867.8693 | 2865.8381 | 2862.5812 | 2873.1375 | 2873.0174 | 2873.523 | 2873.9583 | 2874.1304 | 2873.1632 | 2873.2113 | 2871.4269 | 2870.5624 | 2870.5624 | 2865.8928 | 2865.8433
| Смешение | 2846.0391 | 2848.2799 | 2851.7858 | 2853.5143 | 2854.4474 | 2875.3925 | 2841.1746 | 2842.9759 | 2845.5303 | 2847.6157 | 2854.7924 | 2870.1548 | 2835.729 | 2836.4966 | 2837.7894 | 2838.3806 | 2840.2344 | 2842.1519 | 2842.4252 | 2848.5216 | 2849.4344 | 2849.4344 | 2865.0924 | 2864.8288
| Отб2 | 2709.8866 | 2711.7769 | 2714.73 | 2716.4486 | 2715.4174 | 2735.6762 | 2704.1525 | 2705.5198 | 2707.2149 | 2708.8423 | 2715.5089 | 2729.0121 | 2716.2048 | 2716.059 | 537.0015 | 539.133 | 541.6913 | 2719.106 | 2719.5827 | 2724.8615 | 2725.7269 | 2725.9257 | 2739.7581 | 2739.9174
| Т - Тнас | 7.9506 | 8.2982 | 8.8976 | 9.7738 | 10.1553 | 20.8762 | 0.80579 | 0.869 | 0.98841 | 1.8501 | 5.6349 | 12.9887 | 0.013248 | 0.006116 | -0.043979 | -0.049335 | -0.012062 | 0.4836 | 0.72209 | 3.4388 | 4.1886 | 4.2622 | 11.6375 | 11.6557
| Отб1 | 2656.1097 | 370.7295 | 2658.7243 | 374.5152 | 2656.9215 | 2655.6109 | 391.3504 | 393.8773 | 398.0893 | 397.2465 | 2665.8815 | 389.6663 | 2692.8866 | 2692.7358 | 2693.7938 | 470.729 | 2695.3141 | 471.5759 | 2694.7047 | 469.0351 | 466.918 | 467.3412 | 2691.2334 | 462.2618
| Т - Тнас | 0.026966 | -0.008915 | 0.022701 | -0.00091865 | 0.0093296 | 0.009301 | -0.085536 | -0.15147 | -0.12548 | -0.0040312 | 0.079789 | -0.14736 | 0.011025 | 0.011636 | 0.013107 | -0.058296 | 0.03775 | -0.014095 | 0.024793 | -0.046151 | -0.049379 | -0.009349 | 0.033353 | -0.05269
| Перед ЦНД | 2593.1819 | 2594.8926 | 2597.5097 | 2598.9385 | 2597.179 | 2618.302 | 2585.4612 | 2586.4824 | 2588.1804 | 2590.7922 | 2597.6742 | 2610.484 | 2639.6692 | 2640.1795 | 2640.3371 | 2641.465 | 2643.2948 | 2644.669 | 2644.8913 | 2651.7378 | 2650.7347 | 2650.891 | 2663.7919 | 2664.6158
| Давление | 0.064767 | 0.066277 | 0.06886 | 0.068598 | 0.066277 | 0.064023 | 0.079746 | 0.081541 | 0.084608 | 0.083988 | 0.08124 | 0.078568 | 0.14925 | 0.14876 | 0.14925 | 0.1543 | 0.1574 | 0.15533 | 0.15533 | 0.15227 | 0.14975 | 0.15025 | 0.14386 | 0.14434
| Энтропия | 7.331 | 7.3255 | 7.3158 | 7.3214 | 7.3318 | 7.4058 | 7.2179 | 7.2109 | 7.1993 | 7.2096 | 7.243 | 7.2928 | 7.0862 | 7.089 | 7.0879 | 7.0762 | 7.0722 | 7.0816 | 7.0822 | 7.1087 | 7.1135 | 7.1124 | 7.1654 | 7.1661
| Удельный объем | 2.4732 | 2.4212 | 2.3371 | 2.3471 | 2.4237 | 2.5289 | 2.0201 | 1.9784 | 1.9113 | 1.9271 | 1.9956 | 2.0724 | 1.1369 | 1.1408 | 1.1372 | 1.1022 | 1.0823 | 1.0968 | 1.0969 | 1.1216 | 1.139 | 1.1355 | 1.1907 | 1.1873
| в ЦНД | 2334.6509 | 2349.3261 | 2360.4938 | 2370.977 | 2390.7373 | 2458.2333 | 2325.1145 | 2338.1089 | 2347.9809 | 2359.6994 | 2386.6357 | 2444.3547 | 2324.3812 | 2324.3182 | 2336.8878 | 2339.505 | 2351.1119 | 2359.8624 | 2360.1013 | 2341.2543 | 2363.7898 | 2387.1917 | 2441.5524 | 2464.8514
| Давление | 0.0048 | 0.0057 | 0.0066 | 0.0073 | 0.0092 | 0.0147 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.017 | 0.007 | 0.0069 | 0.0084 | 0.0085 | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | 0.008 | 0.01 | 0.0132 | 0.02 | 0.0252
| Энтропия | 7.6721 | 7.648 | 7.6225 | 7.6137 | 7.5786 | 7.5877 | 7.5482 | 7.5261 | 7.502 | 7.49 | 7.4903 | 7.4828 | 7.4821 | 7.4878 | 7.4466 | 7.4499 | 7.4191 | 7.4223 | 7.423 | 7.4806 | 7.4589 | 7.4154 | 7.4049 | 7.3755
| Энтальпия в ЦНД теор | 2230.5133 | 2249.8795 | 2265.0849 | 2279.5202 | 2312.4206 | 2398.7992 | 2222.9467 | 2239.7319 | 2252.7309 | 2270.8507 | 2307.3025 | 2381.6974 | 2200.8058 | 2199.9317 | 2223.7142 | 2221.4693 | 2240.4543 | 2250.8074 | 2250.992 | 2224.2336 | 2253.6408 | 2288.897 | 2361.7569 | 2394.0135
| КПД ЦНД | 0.71286 | 0.71176 | 0.71299 | 0.71368 | 0.72497 | 0.72923 | 0.71817 | 0.71629 | 0.71605 | 0.7223 | 0.72679 | 0.72613 | 0.71842 | 0.71746 | 0.72835 | 0.71896 | 0.72531 | 0.72311 | 0.723 | 0.72627 | 0.72261 | 0.72846 | 0.73581 | 0.73822
КПД ЦНД | Массовый расход на входе | 52.33 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 76.72 | 76.5 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94
| Объемный расход на входе | 129.4224 | 129.5329 | 129.3108 | 129.4905 | 128.7935 | 127.0757 | 129.7896 | 129.8052 | 129.6034 | 129.5382 | 129.4935 | 127.5549 | 87.222 | 87.2705 | 88.8978 | 87.4358 | 87.247 | 87.3291 | 87.2283 | 87.6604 | 87.5003 | 87.2734 | 86.8486 | 86.6026
| Влажность на входе | 2.75 | 2.72 | 2.68 | 2.61 | 2.62 | 1.63 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.37 | 3 | 2.37 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.25 | 2.24 | 1.89 | 1.9 | 1.9 | 1.23 | 1.2
| Влажность на выходе | 9.27 | 8.92 | 8.68 | 8.4 | 7.94 | 5.87 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 10.27 | 10.25 | 10.04 | 9.95 | 9.73 | 9.46 | 9.45 | 9.78 | 9.2 | 8.68 | 7.1 | 6.52
| Объемный расход на входе | 129.4224 | 129.5329 | 129.3108 | 129.4905 | 128.7935 | 127.0757 | 129.7896 | 129.8052 | 129.6034 | 129.5382 | 129.4935 | 127.5549 | 87.222 | 87.2705 | 88.8978 | 87.4358 | 87.247 | 87.3291 | 87.2283 | 87.6604 | 87.5003 | 87.2734 | 86.8486 | 86.6026
| КПД ЦНД | 0.71286 | 0.71176 | 0.71299 | 0.71368 | 0.72497 | 0.72923 | 0.71817 | 0.71629 | 0.71605 | 0.7223 | 0.72679 | 0.72613 | 0.71842 | 0.71746 | 0.72835 | 0.71896 | 0.72531 | 0.72311 | 0.723 | 0.72627 | 0.72261 | 0.72846 | 0.73581 | 0.73822
| Сумма расходов | 52.54 | 53.71 | 55.54 | 55.36 | 53.34 | 50.45 | 64.49 | 65.87 | 68.07 | 67.49 | 65.15 | 61.77 | 77.02 | 76.78 | 78.47 | 79.64 | 80.92 | 79.93 | 79.83 | 78.16 | 77.12 | 77.16 | 73.24 | 73.23
| Расход в ЦНД | 52.3 | 53.5 | 55.33 | 55.17 | 53.14 | 50.25 | 64.25 | 65.61 | 67.81 | 67.22 | 64.89 | 61.55 | 76.73 | 76.49 | 78.17 | 79.33 | 80.61 | 79.62 | 79.52 | 78.16 | 76.82 | 76.86 | 72.94 | 72.94
| Дельта | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29

## Турбоустановка с теплофикацией
| Расход сетевой воды, т/ч | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3
| из них: на ОКБ, кг/с | 112.9 | 114 | 114.7 | 116.8 | 118.3 | 116.8
| на ВВТО, кг/с | 49.2 | 41.7 | 36.7 | 22.5 | 11.7 | 22.5
|  | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8
| Тепловая нагрузка ПСГ-1, МВт | 68.99 | 74.42 | 59.51 | 48.88 | 101.8 | 101.58
| Гкал/ч | 59.33 | 64 | 51.18 | 42.04 | 87.55 | 87.36
| Тепловая нагрузка ПСГ-2, МВт | 39.73 | 36.48 | 55.99 | 66.97 | 0 | 0
| Гкал/ч | 34.17 | 31.37 | 48.15 | 57.59 | 0 | 0
| Тепловая нагрузка ОКБ, МВт | 3.23 | 4.87 | 4.14 | 2.6 | 5.33 | 4.48
| Гкал/ч | 2.78 | 4.19 | 3.56 | 2.24 | 4.58 | 3.85
Пар ВД на входе в турбину:
| Расход, кг/с | 41.97 | 42.97 | 44.5 | 44.44 | 43.17 | 41.42
| Давление пара, МПа | 5.199 | 5.331 | 5.529 | 5.53 | 5.404 | 5.246
| Температура пара, °С: | 492.2 | 495 | 499 | 500.9 | 507.8 | 522.1
Пар НД на входе в турбину:
| Расход, кг/с | 10.57 | 10.74 | 11.04 | 10.92 | 10.17 | 9.03
| Давление пара, МПа | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Температура пара, °С | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199 | 197.8
| Температура прям. сетевой воды, °С | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72
| Температура обрат. сетевой воды, °С | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40
| Расход сетевой воды, т/ч | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8
| Энтальпия ВД | 3414.0937 | 3419.111 | 3426.2154 | 3430.6811 | 3448.3317 | 3483.5076
| Энтальпия НД | 2859.6691 | 2860.0887 | 2860.5081 | 2860.2984 | 2858.8298 | 2856.3105
| Расход ВД | 41.97 | 42.97 | 44.5 | 44.44 | 43.17 | 41.42
| Расход НД | 10.57 | 10.74 | 11.04 | 10.92 | 10.17 | 9.03
| Температура ВД | 492.2 | 495 | 499 | 500.9 | 507.8 | 522.1
| Температура НД | 199.4 | 199.6 | 199.8 | 199.7 | 199 | 197.8
| Расход воды | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8
| Тос | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40
| Тпс | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72
| Расход сетевой | 784.1 | 791.6 | 796.6 | 810.8 | 821.6 | 810.8
17 | Давление пара в К, МПа | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0085
13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491
| Температура пара, °С | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7
14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72
| Давление пара, МПа | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578
| Температура пара, °С | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9

## Sheet1
|  |  | 50% | [6 empty] | 100%
|  | -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37 |  |  | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 37 | 37 | 15 | 37
13 | Пар в отборе 2: | [6 empty] | 13 | Пар в отборе 2:
| Расход, кг/с | 17.62 | 16.23 | 25 | 29.86 | 0 | 0 |  | Расход, кг/с | 20.19 | 20.44 | 23.51 | 30.26 | 37.62 | 38.22 | 43 | 41.91 | 41.91 | 0 | 0
| Давление пара, МПа | 0.1309 | 0.1344 | 0.0849 | 0.0649 | 0.1476 | 0.1491 |  | Давление пара, МПа | 0.2163 | 0.2225 | 0.1939 | 0.1497 | 0.1123 | 0.1096 | 0.0846 | 0.0767 | 0.0767 | 0.2046 | 0.195
| Температура пара, °С | 116.1 | 114.4 | 95.1 | 87.9 | 122.5 | 132.7 |  | Температура пара, °С | 122.6 | 123.6 | 119.2 | 111.3 | 102.9 | 102.2 | 95 | 92.4 | 92.4 | 120.9 | 121.8
14 | Пар в отборе 1: | [6 empty] | 14 | Пар в отборе 1:
| Расход, кг/с | 30.28 | 32.83 | 25.9 | 20.86 | 45.45 | 44.72 |  | Расход, кг/с | 51.91 | 53.34 | 51.53 | 46.24 | 37.96 | 37.27 | 29.59 | 25.67 | 26.51 | 47.22 | 46.75
| Давление пара, МПа | 0.0963 | 0.0952 | 0.0439 | 0.0303 | 0.0462 | 0.0578 |  | Давление пара, МПа | 0.1608 | 0.1657 | 0.1339 | 0.0862 | 0.0515 | 0.0491 | 0.0312 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0508 | 0.0509
| Температура пара, °С | 98.6 | 98.2 | 78.1 | 69.3 | 79.4 | 84.9 |  | Температура пара, °С | 113.4 | 114.4 | 108 | 95.5 | 82 | 80.9 | 69.9 | 67.37 | 67.37 | 81.72 | 81.73
15 | Пар перед ЦНД: | [6 empty] | 15 | Пар перед ЦНД:
| Расход, кг/с | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 7.68 | 5.52 |  | Расход, кг/с | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 29.53 | 25.8
| Температура пара, °С | 91.3 | 84.58 | 35.06 | 35.39 | 45.43 | 68.8 |  | Температура пара, °С | 89.57 | 90.17 | 74.32 | 42.9 | 42.72 | 42.7 | 42.72 | 45.8 | 48 | 83.56 | 80.58
| Степень сухости пара/влажность пара , | 104.3 | 103.8 | /0,34 | /1,81 | /0,44 | 101.7 |  | Степень сухости пара/влажность пара , % | 103.6 | 103.7 | 102.42 | /0,21 | /2,62 | /2,85 | /4,76 | /4,84 | /5,0 | /5,57 | /4,56
| Расход сетевой воды, т/ч | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 |  | Расход сетевой воды, кг/с | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3 | 833.3
| из них: на ОКБ, кг/с | 112.9 | 114 | 114.7 | 116.8 | 118.3 | 116.8 |  | из них: на ОКБ, кг/с | 112.8 | 113.4 | 113.3 | 113 | 115.4 | 115.4 | 117.3 | 117.6 | 423.4 | 117.7 | 117.5
| на ВВТО, кг/с | 49.2 | 41.7 | 36.7 | 22.5 | 11.7 | 22.5 |  | на ВВТО, кг/с | 50 | 45.8 | 52.5 | 48.3 | 31.7 | 31.7 | 19.2 | 16.7 | 60 | 15.8 | 17.5
| Температура прям. сетевой воды, °С | 103.2 | 104.1 | 89.4 | 81.8 | 72 | 72 |  | Температура прямой сетевой воды, °С | 120.5 | 121.5 | 116.5 | 107.5 | 99.4 | 98.6 | 90.9 | 88 | 88 | 73.4 | 73.4
| Температура обрат. сетевой воды, °С | 69 | 69 | 53.1 | 46 | 40 | 40 |  | Температура обратной сетевой воды, °С | 69 | 69 | 63 | 53.1 | 46 | 45.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
37 | Тепловая нагрузка ПСГ-1, МВт | 68.99 | 74.42 | 59.51 | 48.88 | 101.8 | 101.58 | 38 | Тепловая нагрузка ПСГ-1,МВт | 114.51 | 117.52 | 113.73 | 102.51 | 85.72 | 84.34 | 68.78 | 62.35 | 62.35 | 102.85 | 102.67
| Гкал/ч | 59.33 | 64 | 51.18 | 42.04 | 87.55 | 87.36 |  | Гкал/ч | 98.48 | 101.07 | 97.81 | 88.16 | 73.72 | 72.53 | 59.15 | 53.62 | 53.62 | 88.45 | 88.3
38 | Тепловая нагрузка ПСГ-2, МВт | 39.73 | 36.48 | 55.99 | 66.97 | 0 | 0 | 39 | Тепловая нагрузка ПСГ-2,МВт | 44.19 | 44.67 | 51.35 | 65.97 | 82.1 | 83.41 | 94.13 | 92.45 | 92.45 | 0 | 0
| Гкал/ч | 34.17 | 31.37 | 48.15 | 57.59 | 0 | 0 |  | Гкал/ч | 38 | 38.42 | 44.16 | 56.73 | 70.61 | 71.73 | 80.95 | 79.51 | 79.51 | 0 | 0
39 | Тепловая нагрузка ОКБ, МВт | 3.23 | 4.87 | 4.14 | 2.6 | 5.33 | 4.48 | 40 | Тепловая нагрузка ОКБ,МВт | 9.57 | 9.92 | 9.8 | 9.31 | 7.92 | 7.5 | 6.07 | 5.35 | 5.35 | 6.48 | 6.43
| Гкал/ч | 2.78 | 4.19 | 3.56 | 2.24 | 4.58 | 3.85 |  | Гкал/ч | 8.23 | 8.53 | 8.43 | 8.01 | 6.81 | 6.43 | 5.22 | 4.6 | 4.6 | 5.57 | 5.53

## Лист1
113.59362065560336 | 108.163 | 35.402
112.2795 | 106.867 | 34.1061
1.3141 | 1.296 | 1.296
3.7999
112.2974
112.2795
0.017902
0.015942

## Конденсатор
| -42 | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 15 | 15 | 37 | 37 | тепл
темпа на входе | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40
|  | -40 | -28 | -20 | -10.2 | -3.1 | -2.5 | 15 | 15 | 37 | 37 | 37 | конд
темпа на входе |  | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40
| -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37
темпа на входе | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 | тепл
темпа на входе | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40
| -40 | -28 | -10.2 | -3.1 | 15 | 37
темпа на входе | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 | конд
темпа на входе | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35

## Давление начальное
503.8
513.6 | 521 | 526.3 | 531.5 | 522 | 521.1 | 494.6 | 452.1 | 452.1 | 494.6 | 452.1 | 516.2 | 513.6 | 521 | 526.3 | 531.5 | 522 | 521.1 | 503.8 | 494.6 | 494.6 | 452.1 | 452.1 | 431.4 | 437.5 | 447.6 | 441.4 | 418.2 | 382 | 431.4 | 437.5 | 447.6 | 441.4 | 418.2 | 382 | 357 | 362 | 370.2 | 367.2 | 347.7 | 317.6 | 357 | 362 | 370.2 | 367.2 | 347.7 | 317.6
1.0195 | 1.0341 | 1.0447 | 1.055 | 1.0361 | 1.0343 | 0.98174 | 0.89738 | 0.89738 | 0.98174 | 0.89738 | 1.0246 | 1.0195 | 1.0341 | 1.0447 | 1.055 | 1.0361 | 1.0343 | 1 | 0.98174 | 0.98174 | 0.89738 | 0.89738 | 0.85629 | 0.8684 | 0.88845 | 0.87614 | 0.83009 | 0.75824 | 0.85629 | 0.8684 | 0.88845 | 0.87614 | 0.83009 | 0.75824 | 0.70861 | 0.71854 | 0.73482 | 0.72886 | 0.69015 | 0.63041 | 0.70861 | 0.71854 | 0.73482 | 0.72886 | 0.69015 | 0.63041
8.01 | 8.227 | 8.372 | 8.537 | 8.464 | 8.457 | 8.273 | 8.044 | 8.044 | 8.273 | 8.044 | 8.025 | 8.011 | 8.224 | 8.372 | 8.536 | 8.464 | 8.457 | 8.407 | 8.273 | 8.273 | 8.043 | 8.043 | 6.83 | 7.007 | 7.287 | 7.251 | 7.08 | 6.868 | 6.83 | 7.007 | 7.287 | 7.251 | 7.08 | 6.868 | 5.527 | 5.669 | 5.884 | 5.885 | 5.747 | 5.574 | 5.527 | 5.669 | 5.884 | 5.885 | 5.747 | 5.574
0.681 | 0.696 | 0.693 | 0.685 | 0.668 | 0.667 | 0.636 | 0.6 | 0.6 | 0.664 | 0.627 | 0.687 | 0.684 | 0.697 | 0.706 | 0.716 | 0.707 | 0.706 | 0.691 | 0.68 | 0.681 | 0.644 | 0.644 | 0.558 | 0.57 | 0.562 | 0.552 | 0.553 | 0.523 | 0.556 | 0.567 | 0.584 | 0.578 | 0.556 | 0.526 | 0.461 | 0.463 | 0.466 | 0.465 | 0.457 | 0.446 | 0.461 | 0.463 | 0.466 | 0.465 | 0.457 | 0.446
7.761
1.02
0.4538
8.37
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 8.4653 | 8.4044 | 8.3757 | 8.3625 | 8.3561 | 8.353 | 8.3521 | 8.3514 | 8.3515 | 8.3509 | 8.3512 | 8.3507 | 8.3509 | 8.3506 | 8.3503 | 8.3507 | 8.3508 | 8.3506 | 8.3509
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 0.68553 | 0.67684 | 0.67508 | 0.6741 | 0.6736 | 0.6734 | 0.6733 | 0.6732 | 0.67315 | 0.6729 | 0.6728 | 0.67275 | 0.67278
| 8.5082 | 8.4661 | 8.4454 | 8.4361 | 8.432 | 8.4298 | 8.4291 | 8.4288 | 8.4285 | 8.4286 | 8.4286 | 8.4287 | 8.4284